西南科技大学成人教育学院（德阳学习中心）（2021）年秋季期末试卷单〈A卷〉

课程名称：机电工程管理与事务 专业：                   层次：

学生姓名：                   学号：                   成绩：

考试时间：21年   月   日                                    共 4  页

- 一、单项选择题（共20题，每小题2.5分，共计50分）

- 1、安装标高基准点一般设置在设备基础的（  ）
A．最高点      B．最低点   
C．中心标板上  D．边缘附近 
2、同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是（ ） 
A．聚乙烯管    B．聚丙烯管 
C．ABS管       D．聚氯乙烯管 
3、某设备重量85t,施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位，其中索吊具重量3t,自制专用抬梁重量5t，风力影响可略。制定吊装方案时，最小计算载荷为（） 
A．106.48t    B．108.90t   
C．112.53t    D．122.76t 
4、下列钢材中，需进行焊接性试验是（   ） 
A．国内小钢厂生产的20#钢材   B．国内大型钢厂新开发的钢材 
C．国外进口的16Mn钢材        D．国外进口未经使用，但提供了焊接性评定资料的钢材 
5、安装在易受震动场所的雨水管道使用（  ） 
A．钢管      B．铸铁管   
C．塑料管    D．波纹管 
6、室内照明灯具的施工程序中，灯具安装接线的紧后工序是（） 
A．导线并头     B．绝缘测试 
C．送电前检查   D．灯管安装 
7、洁净度等级为N3的空调风管的严密性检查方法是（    ）

- A．测漏法检测                            B．漏风量检测 
C．漏光法检测合格后，进行漏风量测试抽检   D．漏光法检测合格后，全数进行漏风量测试 
8、空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成（  ）电信号 
A．0--10mA      B．0--20mA 
C．0--10VAC     D．0--10VDC 
9、下列设备中，属于气体灭火系统是(     ). 
A．贮存容器    B．发生装置 
C．比例混合器  D．过滤器 
10、在室温条件下，工作温度较高的干燥机与传动电机联轴器找正时，两端面间隙在允许偏差内应选择（ ）。 
A．较大值    B．中间值 
C．较小值    D．最小值 
11、并列明敷电缆的中间接头应（ ） 
A．位置相同       B．用托班托置固定   
C．配备保护盒     D．安装检测器 
12、电站锅炉本体受热面组合安装时，设备清点检查的紧后工序是（） 
A．找正划线      B．管子就位 
C．对口焊接      D．通球试验 
13、现场组焊的球形储罐，应制作（ ）三块产品焊接试板。  
A．立焊、角焊、平加仰焊       B．角焊、横焊、对焊 
C．横焊、平加仰焊、立焊       D．对焊，立焊、平加仰焊 
14、当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0°--45°夹角范围内时，其测量的参数是（ ）。 
A．气体压力      B．气体流量 
C．蒸汽压力      D．蒸汽流量 
15、检验管道系统强度和严密性的试验是（）。 
A．压力试验      B．真空度试验 
C．侧漏性试验    D．致密性试验 
16、采用预制块做保温层的要求是（ ） 
A．同层要错缝，异层要压缝，用同等级材料的胶泥勾缝 
B．同层要错缝，异层要压缝，用高一等级材料的胶泥勾缝 
C．同层要压缝，异层要错缝，用同等级材料的胶泥勾缝 
D． 同层要压缝，异层要错缝，用高一等级材料的胶泥勾缝 
17、硅酸盐耐火浇注施工完后，宜于（ ）养护。 
A、过热蒸汽      B、浇水  
C、恒温          D、自然 
18、施工单位在电缆保护区实施爆破作业时，制定爆破施工方案应（   ）。 
A、邀请地方建设管理部门参与     B、报当地电力管理部门批准 
C、及时与地下电缆管理部门沟通   D、邀请地下电缆管理部门派员参加 
19、关于特种设备的制造安装要求，错误的说法是（ ）   
A、现场制作压力容器须按压力容器质保手册的规定进行，并接受安全监察部门的监督检查 
B.电梯安装结束经自检后，应提请国家特种设备安全监察部门核准的检验检测机构进行检验 
C、承揽特种设备工程前，应取得特种设备安装、改造、维修活动的资格 
D、锅炉施工中按质量保证手册和与锅炉安装监察部门的约定，接受对锅炉各工序和监检点进行质量检验  
20、机电工程注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人，（  ）除外。

- A．建设单位同意       B．施工单位同意

- C．监理工程师同意     D．同一工程分期进行的

- 二、多项选择题（共5题，每小题5分，共计25分）

- 21、高层建筑的采暖系统安装工艺流程中，采暖器具安装后的工序有（ ） 
A、支架安装      B、支管安装   
C、系统试压     D、系统冲洗     E、管道保温 
22、利用建筑物底板内钢筋作为接地体时，整个接地系统完工后，应抽检系统的（ )  
A、钢筋的直径      B、钢筋焊接点   
C、绝缘电阻值     D、导通状况      E、接地电阻值 
23、通风与空调施工中，安装单位应承担的协调配合工作有（  ）   
A、向设备供应商提供设备到货时间    B、与装饰单位协调风口开设位置 
C、向电气单位提供设备的电气参数    D、复核及整改土建施工完毕的预留孔洞尺寸 
E、负责各机电专业管线综合布置的确定 
24、 设备基础验收时，提供的移交资料包括（   ） 
A、基础结构外形尺寸、标高、位置的检查记录     B、隐蔽工程验收记录 
C、设计变更及材料代用证件                     D、设备基础施工方案 
E、设备基础质量合格证明书 
25、电气柜内二次回路的接线要求有（） 
A、按图施工，接线正确                B、导线允许有一个中间接头 
C、电缆和导线的端部应标明其回路编号  D、每个接线端子上的接线最多不超过三根 
E、配线应整齐、清晰和美观

- 三、案例分析（共25分）

ABCDE五家施工单位投标竞争一座排压8mpa的天然气加压施工的承建合同，B施工单位在投标截止时间前两天选了投标文件，在投标截止时间前1个小时，递交了其法定代表人签字，单位盖章的标价变更文件，A施工单位在投标截止时间后十分钟才送标书，按招标程序，C施工单位中标。

C施工单位经过5个月的努力为完成了外输气压缩机的就位，完成了电气自动化仪表工程和管道的连接，热处理。管托管架安装及管道系统的涂漆，保温，随后对管道示统组包知实验。

管线与压缩机之间的隔离盲板采用面对橡胶板，试压过程中橡胶板被水压击穿，外输气压机的外壳进行，C施工单位按质量事故处理程序，更换了盲板，并立即组织人员修压气机，清理积水，避免了叶轮和涡壳遭浸蚀，由及时调整了后续工作，未造成项目工期延续。

问题

1：分别说明A单位的标书和B单位的变更文件能否被招标单位接受的理由？

2：管道系统试压中有哪些不负之处？

3：管道系统试压还应具备哪些条件？

4：C施工单位处理满感进水事故的处理是否妥当？说明理由，此项处理属于哪一种质量事故的处理方式？

《机电工程管理与实务》参考资料

- 单项选择题（共20题，每小题2.5分，共计50分）

- 1-20题：DDCAB BDBDA CADBA BBCDD

二、多项选择题（共5题，每小题5分，共计25分）

21-25题：BCDE BCD BCD AD ACE

- 三、案例分析（共25分）

- 1. A施工单位在投标截止时间后十分钟才送达标书，因逾期送达，属于废标，故A单位不能接受。B单位在投标截止日期前对原投标报价变更按规定是允许的，可以接受。理由：B施工单位在投标截止时间前两天已送达了投标文件，在投标截止时间前一小时，递交了其法定代表人签字、单位盖章的标价变更文件。属于有效投标文件。

2.管道系统试压中不妥之处：（1）管道系统试压在涂漆、保温之后；（1）对管道系统组包试压；（2）隔离盲板采用耐油橡胶板。

3. 管道系统试压还应具备以下条件：

（1）试验范围内的管道安装工程，除涂漆、绝热未施工完毕外，均已按设计图纸全部完成，安装质量符合有关规定。

（2）有热处理和无损检验要求的部位，其结果均已合格。

（3）管道上的膨胀节已设置了临时约束装置，管道已按试验要求进行加固。

（4）试验用压力表在周检期内并已经校验，其精度符合规定要求，压力表不得少于两块。

（5）待试管道系统与不试验的管道系统已采取隔离措施。采有盲板隔离的，设置盲板的部位应有明显的标记和记录。

（6）待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已拆下或加以隔离，中间阀门应全部开启。

（7）输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于1OMPa的管道，在压力试验前，有关资料已经建设单位复查。

（8）试验方案已批准，并已进行了技术交底。

4. C施工单位对涡壳进水事故的处置不妥当，因为正确的质量事故处理程序为事故报告、现场保护、事故调查、撰写质量事故调查报告、事故处理报告。施工质量事故处理方式有：返工、返修、限制使用、不作处理和报废五种情况，此次属于返工。